## List1
[9 empty] | Přiřazení vstupů/výstupů pro : | MPC300 - Z
Nastavení konfigurace:
1.pozice: |  |  | Z | 4x DI/AI(0-10V), 8x DO
2.pozice:
3.pozice:
[5 empty] | označení v SIMPLE V2/V4 |  |  |  | uživatelský popis
modul |  | popis | svorka | typ I/O | I/O digitální | I/O analog. | registry CALIB |  | název signálu | poznámka
horní |  | I0 | 3 | in DI, AI (0-10V) | X0 | I0 | CALIB0
svorky |  | I1 | 4 | in DI, AI (0-10V) | X1 | I1 | CALIB1
|  | I2 | 5 | in DI, AI (0-10V) | X2 | I2 | CALIB2
| Z | I3 | 6 | in DI, AI (0-10V) | X3 | I3 | CALIB3
|  | Y0 | 12 | out DO | Y0
|  | Y1 | 13 | out DO | Y1
|  | Y2 | 14 | out DO | Y2
|  | Y3 | 15 | out DO | Y3
|  | Y4 | 16 | out DO | Y4
|  | Y5 | 17 | out DO | Y5
dolní |  | Y6 | 18 | out DO | Y6
svorky |  | Y7 | 19 | out DO | Y7
horní
svorky
dolní
svorky
horní
svorky
dolní
svorky
| název | H-sv | H | Dio | Hio |  |  |  |  | SELpopis | IOpopis | SEL-popis
| Z | [8 empty] | Z | 4x DI/AI(0-10V), 8x DO | Z: 4x DI/AI(0-10V), 8x DO
| Y | [8 empty] | Y | 2x DI/AI(0-10V), 2x AI(0-10V), 3x AI(Pt100), 4x DO | Y: 2x DI/AI(0-10V), 2x AI(0-10V), 3x AI(Pt100), 4x DO
[10 empty] | žádný |  | žádný modul
| A |  | 8 | X | 8 | Y |  |  |  | A | 8x DI, 8x DO | A: 8x DI, 8x DO
| B | [8 empty] | B | 8x AI(0-10V), 8x DO | B: 8x AI(0-10V), 8x DO
| C | [8 empty] | C | 8x AI(0-25mA), 8x DO | C: 8x AI(0-25mA), 8x DO
| D | [8 empty] | D | 6x AI(Pt100/0-500R), 8x DO | D: 6x AI(Pt100/0-500R), 8x DO
| E | [8 empty] | E | 6x AI(Pt1000/0-5000R), 8x DO | E: 6x AI(Pt1000/0-5000R), 8x DO
| F | [8 empty] | F | 8x DI, 6x AO(0-10V) | F: 8x DI, 6x AO(0-10V)
| G | [8 empty] | G | 16x DI | G: 16x DI
| H | [8 empty] | H | 8x AI(0-10V), 8x DI | H: 8x AI(0-10V), 8x DI
| I | [8 empty] | I | 8x AI(0-25mA), 8x DI | I: 8x AI(0-25mA), 8x DI
| J | [8 empty] | J | 6x AI(Pt100/0-500R), 8x DI | J: 6x AI(Pt100/0-500R), 8x DI
| K | [8 empty] | K | 6x AI(Pt1000/0-5000R), 8x DI | K: 6x AI(Pt1000/0-5000R), 8x DI
|  |  | X0 | [6 empty] | 1 | <- číslo modulu na 1.pozici (od č.1)
[10 empty] | 1 | <- číslo modulu na 2.pozici
[10 empty] | 1 | <- číslo modulu na 3.pozici
[10 empty] | 1 | <- číslo mod. na 3.pozici s ohledem na obsaz.2.pozice
| MODUL Z |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv. |  | typ (noG) | typ (G) | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| I0 | 3 |  | in DI, AI (0-10V) | in AI (0-10V) | X0 | I0 | CALIB0 |  | I0 | CALIB0
| I1 | 4 |  | in DI, AI (0-10V) | in AI (0-10V) | X1 | I1 | CALIB1 |  | I1 | CALIB1
| I2 | 5 |  | in DI, AI (0-10V) | in AI (0-10V) | X2 | I2 | CALIB2 |  | I2 | CALIB2
| I3 | 6 |  | in DI, AI (0-10V) | in AI (0-10V) | X3 | I3 | CALIB3 |  | I3 | CALIB3
| Y0 | 12 |  | out DO | out DO | Y0 |  |  | Y0
| Y1 | 13 |  | out DO | out DO | Y1 |  |  | Y1
| Y2 | 14 |  | out DO | out DO | Y2 |  |  | Y2
| Y3 | 15 |  | out DO | out DO | Y3 |  |  | Y3
| Y4 | 16 |  | out DO | out DO | Y4 |  |  | Y4
| Y5 | 17 |  | out DO | out DO | Y5 |  |  | Y5
| Y6 | 18 |  | out DO | out DO | Y6 |  |  | Y6
| Y7 | 19 |  | out DO | out DO | Y7 |  |  | Y7
| MODUL Y |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv. |  | typ (noG) | typ (G) | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| Y0 | 3 |  | out DO | out DO | Y0 |  |  | Y0
| Y1 | 4 |  | out DO | out DO | Y1 |  |  | Y1
| Y2 | 5 |  | out DO | out DO | Y2 |  |  | Y2
| Y3 | 6 |  | out DO | out DO | Y3 |  |  | Y3
| I0 | 12 |  | in DI, AI (0-10V) | in AI (0-10V) | X0 | I0 | CALIB0 |  | I0 | CALIB0
| I1 | 13 |  | in DI, AI (0-10V) | in AI (0-10V) | X1 | I1 | CALIB1 |  | I1 | CALIB1
| I2 | 14 |  | in AI (0-10V) | in AI (0-10V) |  | I2 | CALIB2 |  | I2 | CALIB2
| I3 | 15 |  | in AI (0-10V) | in AI (0-10V) |  | I3 | CALIB3 |  | I3 | CALIB3
| I4 | 16 |  | in AI (0-10V) | in AI (0-10V) |  | I4 | CALIB4 |  | I4 | CALIB4
| I5 | 17 |  | in AI (Pt100) | in AI (Pt100) |  | I5 | CALIB5 |  | I5 | CALIB5
| I6 | 18 |  | in AI (Pt100) | in AI (Pt100) |  | I6 | CALIB6 |  | I6 | CALIB6
| I7 | 19 |  | in AI (Pt100) | in AI (Pt100) |  | I7 | CALIB7 |  | I7 | CALIB7
| NEOBSAZENO |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv. |  | typ (noG) | typ (G) | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| MODUL A |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| Y0 | 22 | 42 | out DO |  | Y8 |  |  | Y16
| Y1 | 23 | 43 | out DO |  | Y9 |  |  | Y17
| Y2 | 24 | 44 | out DO |  | Y10 |  |  | Y18
| Y3 | 25 | 45 | out DO |  | Y11 |  |  | Y19
| Y4 | 26 | 46 | out DO |  | Y12 |  |  | Y20
| Y5 | 27 | 47 | out DO |  | Y13 |  |  | Y21
| Y6 | 28 | 48 | out DO |  | Y14 |  |  | Y22
| Y7 | 29 | 49 | out DO |  | Y15 |  |  | Y23
| X0 | 32 | 52 | in DI |  | X8 |  |  | X16
| X1 | 33 | 53 | in DI |  | X9 |  |  | X17
| X2 | 34 | 54 | in DI |  | X10 |  |  | X18
| X3 | 35 | 55 | in DI |  | X11 |  |  | X19
| X4 | 36 | 56 | in DI |  | X12 |  |  | X20
| X5 | 37 | 57 | in DI |  | X13 |  |  | X21
| X6 | 38 | 58 | in DI |  | X14 |  |  | X22
| X7 | 39 | 59 | in DI |  | X15 |  |  | X23
| MODUL B |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| Y0 | 22 | 42 | out DO |  | Y8 |  |  | Y16
| Y1 | 23 | 43 | out DO |  | Y9 |  |  | Y17
| Y2 | 24 | 44 | out DO |  | Y10 |  |  | Y18
| Y3 | 25 | 45 | out DO |  | Y11 |  |  | Y19
| Y4 | 26 | 46 | out DO |  | Y12 |  |  | Y20
| Y5 | 27 | 47 | out DO |  | Y13 |  |  | Y21
| Y6 | 28 | 48 | out DO |  | Y14 |  |  | Y22
| Y7 | 29 | 49 | out DO |  | Y15 |  |  | Y23
| I0 | 32 | 52 | in AI (0-10V) |  |  | I8 |  |  | I16
| I1 | 33 | 53 | in AI (0-10V) |  |  | I9 |  |  | I17
| I2 | 34 | 54 | in AI (0-10V) |  |  | I10 |  |  | I18
| I3 | 35 | 55 | in AI (0-10V) |  |  | I11 |  |  | I19
| I4 | 36 | 56 | in AI (0-10V) |  |  | I12 |  |  | I20
| I5 | 37 | 57 | in AI (0-10V) |  |  | I13 |  |  | I21
| I6 | 38 | 58 | in AI (0-10V) |  |  | I14 |  |  | I22
| I7 | 39 | 59 | in AI (0-10V) |  |  | I15 |  |  | I23
| MODUL C |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| Y0 | 22 | 42 | out DO |  | Y8 |  |  | Y16
| Y1 | 23 | 43 | out DO |  | Y9 |  |  | Y17
| Y2 | 24 | 44 | out DO |  | Y10 |  |  | Y18
| Y3 | 25 | 45 | out DO |  | Y11 |  |  | Y19
| Y4 | 26 | 46 | out DO |  | Y12 |  |  | Y20
| Y5 | 27 | 47 | out DO |  | Y13 |  |  | Y21
| Y6 | 28 | 48 | out DO |  | Y14 |  |  | Y22
| Y7 | 29 | 49 | out DO |  | Y15 |  |  | Y23
| I0 | 32 | 52 | in AI (0-25mA) |  |  | I8 |  |  | I16
| I1 | 33 | 53 | in AI (0-25mA) |  |  | I9 |  |  | I17
| I2 | 34 | 54 | in AI (0-25mA) |  |  | I10 |  |  | I18
| I3 | 35 | 55 | in AI (0-25mA) |  |  | I11 |  |  | I19
| I4 | 36 | 56 | in AI (0-25mA) |  |  | I12 |  |  | I20
| I5 | 37 | 57 | in AI (0-25mA) |  |  | I13 |  |  | I21
| I6 | 38 | 58 | in AI (0-25mA) |  |  | I14 |  |  | I22
| I7 | 39 | 59 | in AI (0-25mA) |  |  | I15 |  |  | I23
| MODUL D |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| Y0 | 22 | 42 | out DO |  | Y8 |  |  | Y16
| Y1 | 23 | 43 | out DO |  | Y9 |  |  | Y17
| Y2 | 24 | 44 | out DO |  | Y10 |  |  | Y18
| Y3 | 25 | 45 | out DO |  | Y11 |  |  | Y19
| Y4 | 26 | 46 | out DO |  | Y12 |  |  | Y20
| Y5 | 27 | 47 | out DO |  | Y13 |  |  | Y21
| Y6 | 28 | 48 | out DO |  | Y14 |  |  | Y22
| Y7 | 29 | 49 | out DO |  | Y15 |  |  | Y23
| R0 | 34 | 54 | in AI (Pt100) |  |  | I8 | W40 |  | I16 | W48
| R1 | 35 | 55 | in AI (Pt100) |  |  | I9 | W41 |  | I17 | W49
| R2 | 36 | 56 | in AI (Pt100) |  |  | I10 | W42 |  | I18 | W50
| R3 | 37 | 57 | in AI (Pt100) |  |  | I11 | W43 |  | I19 | W51
| R4 | 38 | 58 | in AI (Pt100) |  |  | I12 | W44 |  | I20 | W52
| R5 | 39 | 59 | in AI (Pt100) |  |  | I13 | W45 |  | I21 | W53
[7 empty] | registr nastavení módu analogových vstupů: | ADCMODE |  | registr nastavení módu analogových vstupů: | W56
| MODUL E |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| Y0 | 22 | 42 | out DO |  | Y8 |  |  | Y16
| Y1 | 23 | 43 | out DO |  | Y9 |  |  | Y17
| Y2 | 24 | 44 | out DO |  | Y10 |  |  | Y18
| Y3 | 25 | 45 | out DO |  | Y11 |  |  | Y19
| Y4 | 26 | 46 | out DO |  | Y12 |  |  | Y20
| Y5 | 27 | 47 | out DO |  | Y13 |  |  | Y21
| Y6 | 28 | 48 | out DO |  | Y14 |  |  | Y22
| Y7 | 29 | 49 | out DO |  | Y15 |  |  | Y23
| R0 | 34 | 54 | in AI (Pt1000) |  |  | I8 | W40 |  | I16 | W48
| R1 | 35 | 55 | in AI (Pt1000) |  |  | I9 | W41 |  | I17 | W49
| R2 | 36 | 56 | in AI (Pt1000) |  |  | I10 | W42 |  | I18 | W50
| R3 | 37 | 57 | in AI (Pt1000) |  |  | I11 | W43 |  | I19 | W51
| R4 | 38 | 58 | in AI (Pt1000) |  |  | I12 | W44 |  | I20 | W52
| R5 | 39 | 59 | in AI (Pt1000) |  |  | I13 | W45 |  | I21 | W53
[7 empty] | registr nastavení módu analogových vstupů: | ADCMODE |  | registr nastavení módu analogových vstupů: | W56
| MODUL F |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| O0 | 24 | 44 | out AO (0-10V) |  | O8 |  |  | O16
| O1 | 25 | 45 | out AO (0-10V) |  | O9 |  |  | O17
| O2 | 26 | 46 | out AO (0-10V) |  | O10 |  |  | O18
| O3 | 27 | 47 | out AO (0-10V) |  | O11 |  |  | O19
| O4 | 28 | 48 | out AO (0-10V) |  | O12 |  |  | O20
| O5 | 29 | 49 | out AO (0-10V) |  | O13 |  |  | O21
| X0 | 32 | 52 | in DI |  | X8 |  |  | X16
| X1 | 33 | 53 | in DI |  | X9 |  |  | X17
| X2 | 34 | 54 | in DI |  | X10 |  |  | X18
| X3 | 35 | 55 | in DI |  | X11 |  |  | X19
| X4 | 36 | 56 | in DI |  | X12 |  |  | X20
| X5 | 37 | 57 | in DI |  | X13 |  |  | X21
| X6 | 38 | 58 | in DI |  | X14 |  |  | X22
| X7 | 39 | 59 | in DI |  | X15 |  |  | X23
| MODUL G |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| X8 | 22 | 42 | in DI |  | X8 |  |  | X24
| X9 | 23 | 43 | in DI |  | X9 |  |  | X25
| X10 | 24 | 44 | in DI |  | X10 |  |  | X26
| X11 | 25 | 45 | in DI |  | X11 |  |  | X27
| X12 | 26 | 46 | in DI |  | X12 |  |  | X28
| X13 | 27 | 47 | in DI |  | X13 |  |  | X29
| X14 | 28 | 48 | in DI |  | X14 |  |  | X30
| X15 | 29 | 49 | in DI |  | X15 |  |  | X31
| X0 | 32 | 52 | in DI |  | X0 |  |  | X16
| X1 | 33 | 53 | in DI |  | X1 |  |  | X17
| X2 | 34 | 54 | in DI |  | X2 |  |  | X18
| X3 | 35 | 55 | in DI |  | X3 |  |  | X19
| X4 | 36 | 56 | in DI |  | X4 |  |  | X20
| X5 | 37 | 57 | in DI |  | X5 |  |  | X21
| X6 | 38 | 58 | in DI |  | X6 |  |  | X22
| X7 | 39 | 59 | in DI |  | X7 |  |  | X23
| MODUL H |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| X0 | 22 | 42 | in DI |  | X8 |  |  | X16
| X1 | 23 | 43 | in DI |  | X9 |  |  | X17
| X2 | 24 | 44 | in DI |  | X10 |  |  | X18
| X3 | 25 | 45 | in DI |  | X11 |  |  | X19
| X4 | 26 | 46 | in DI |  | X12 |  |  | X20
| X5 | 27 | 47 | in DI |  | X13 |  |  | X21
| X6 | 28 | 48 | in DI |  | X14 |  |  | X22
| X7 | 29 | 49 | in DI |  | X15 |  |  | X23
| I0 | 32 | 52 | in AI (0-10V) |  |  | I8 |  |  | I16
| I1 | 33 | 53 | in AI (0-10V) |  |  | I9 |  |  | I17
| I2 | 34 | 54 | in AI (0-10V) |  |  | I10 |  |  | I18
| I3 | 35 | 55 | in AI (0-10V) |  |  | I11 |  |  | I19
| I4 | 36 | 56 | in AI (0-10V) |  |  | I12 |  |  | I20
| I5 | 37 | 57 | in AI (0-10V) |  |  | I13 |  |  | I21
| I6 | 38 | 58 | in AI (0-10V) |  |  | I14 |  |  | I22
| I7 | 39 | 59 | in AI (0-10V) |  |  | I15 |  |  | I23
| MODUL I |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| X0 | 22 | 42 | in DI |  | X8 |  |  | X16
| X1 | 23 | 43 | in DI |  | X9 |  |  | X17
| X2 | 24 | 44 | in DI |  | X10 |  |  | X18
| X3 | 25 | 45 | in DI |  | X11 |  |  | X19
| X4 | 26 | 46 | in DI |  | X12 |  |  | X20
| X5 | 27 | 47 | in DI |  | X13 |  |  | X21
| X6 | 28 | 48 | in DI |  | X14 |  |  | X22
| X7 | 29 | 49 | in DI |  | X15 |  |  | X23
| I0 | 32 | 52 | in AI (0-25mA) |  |  | I8 |  |  | I16
| I1 | 33 | 53 | in AI (0-25mA) |  |  | I9 |  |  | I17
| I2 | 34 | 54 | in AI (0-25mA) |  |  | I10 |  |  | I18
| I3 | 35 | 55 | in AI (0-25mA) |  |  | I11 |  |  | I19
| I4 | 36 | 56 | in AI (0-25mA) |  |  | I12 |  |  | I20
| I5 | 37 | 57 | in AI (0-25mA) |  |  | I13 |  |  | I21
| I6 | 38 | 58 | in AI (0-25mA) |  |  | I14 |  |  | I22
| I7 | 39 | 59 | in AI (0-25mA) |  |  | I15 |  |  | I23
| MODUL J |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| X0 | 22 | 42 | in DI |  | X8 |  |  | X16
| X1 | 23 | 43 | in DI |  | X9 |  |  | X17
| X2 | 24 | 44 | in DI |  | X10 |  |  | X18
| X3 | 25 | 45 | in DI |  | X11 |  |  | X19
| X4 | 26 | 46 | in DI |  | X12 |  |  | X20
| X5 | 27 | 47 | in DI |  | X13 |  |  | X21
| X6 | 28 | 48 | in DI |  | X14 |  |  | X22
| X7 | 29 | 49 | in DI |  | X15 |  |  | X23
| R0 | 34 | 54 | in AI (Pt100) |  |  | I8 | W40 |  | I16 | W48
| R1 | 35 | 55 | in AI (Pt100) |  |  | I9 | W41 |  | I17 | W49
| R2 | 36 | 56 | in AI (Pt100) |  |  | I10 | W42 |  | I18 | W50
| R3 | 37 | 57 | in AI (Pt100) |  |  | I11 | W43 |  | I19 | W51
| R4 | 38 | 58 | in AI (Pt100) |  |  | I12 | W44 |  | I20 | W52
| R5 | 39 | 59 | in AI (Pt100) |  |  | I13 | W45 |  | I21 | W53
[7 empty] | registr nastavení módu analogových vstupů: | ADCMODE |  | registr nastavení módu analogových vstupů: | W56
| MODUL K |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| X0 | 22 | 42 | in DI |  | X8 |  |  | X16
| X1 | 23 | 43 | in DI |  | X9 |  |  | X17
| X2 | 24 | 44 | in DI |  | X10 |  |  | X18
| X3 | 25 | 45 | in DI |  | X11 |  |  | X19
| X4 | 26 | 46 | in DI |  | X12 |  |  | X20
| X5 | 27 | 47 | in DI |  | X13 |  |  | X21
| X6 | 28 | 48 | in DI |  | X14 |  |  | X22
| X7 | 29 | 49 | in DI |  | X15 |  |  | X23
| R0 | 34 | 54 | in AI (Pt1000) |  |  | I8 | W40 |  | I16 | W48
| R1 | 35 | 55 | in AI (Pt1000) |  |  | I9 | W41 |  | I17 | W49
| R2 | 36 | 56 | in AI (Pt1000) |  |  | I10 | W42 |  | I18 | W50
| R3 | 37 | 57 | in AI (Pt1000) |  |  | I11 | W43 |  | I19 | W51
| R4 | 38 | 58 | in AI (Pt1000) |  |  | I12 | W44 |  | I20 | W52
| R5 | 39 | 59 | in AI (Pt1000) |  |  | I13 | W45 |  | I21 | W53
[7 empty] | registr nastavení módu analogových vstupů: | ADCMODE |  | registr nastavení módu analogových vstupů: | W56

## List1 (2)
| Tabulka přiřazení vstupů/výstupů |  |  |  | MPC300 - YF
1.pozice (vpravo) : |  |  | Y | 2x DI/AI(0-10V), 2x AI(0-10V), 3x AI(Pt100), 4x DO
2.pozice : |  |  | F | 8x DI, 6x AO(0-10V)
3.pozice (vlevo) :
označení v jazyce SIMPLE V2/V4 :
modul |  | popis modulu | číslo svorky | typ I/O | I/O digitálně | I/O analogově | kalibrační registry
horní |  | Y0 | 3 | dig.výstup (DO) | Y0
svorky |  | Y1 | 4 | dig.výstup (DO) | Y1
|  | Y2 | 5 | dig.výstup (DO) | Y2
| Y | Y3 | 6 | dig.výstup (DO) | Y3
|  | I0 | 12 | univ.vstup (DI / AI 0-10V) | X0 | I0 | CALIB0
|  | I1 | 13 | univ.vstup (DI / AI 0-10V) | X1 | I1 | CALIB1
|  | I2 | 14 | analog.vstup (AI 0-10V) |  | I2 | CALIB2
|  | I3 | 15 | analog.vstup (AI 0-10V) |  | I3 | CALIB3
|  | I4 | 16 | analog.vstup (AI 0-10V) |  | I4 | CALIB4
|  | I5 | 17 | analog.vstup (AI Pt100) |  | I5 | CALIB5
dolní |  | I6 | 18 | analog.vstup (AI Pt100) |  | I6 | CALIB6
svorky |  | I7 | 19 | analog.vstup (AI Pt100) |  | I7 | CALIB7
horní |  | O0 | 24 | analog.výstup (AO 0-10V) | O8
svorky |  | O1 | 25 | analog.výstup (AO 0-10V) | O9
|  | O2 | 26 | analog.výstup (AO 0-10V) | O10
|  | O3 | 27 | analog.výstup (AO 0-10V) | O11
|  | O4 | 28 | analog.výstup (AO 0-10V) | O12
|  | O5 | 29 | analog.výstup (AO 0-10V) | O13
F
|  | X0 | 32 | dig.vstup (DI) | X8
|  | X1 | 33 | dig.vstup (DI) | X9
|  | X2 | 34 | dig.vstup (DI) | X10
|  | X3 | 35 | dig.vstup (DI) | X11
|  | X4 | 36 | dig.vstup (DI) | X12
|  | X5 | 37 | dig.vstup (DI) | X13
dolní |  | X6 | 38 | dig.vstup (DI) | X14
svorky |  | X7 | 39 | dig.vstup (DI) | X15
horní
svorky
dolní
svorky
| název | H-sv | H | Dio | Hio |  |  |  |  | SELpopis | IOpopis | SEL-popis
| Z | [8 empty] | Z | 4x DI/AI(0-10V), 8x DO | Z: 4x DI/AI(0-10V), 8x DO
| Y | [8 empty] | Y | 2x DI/AI(0-10V), 2x AI(0-10V), 3x AI(Pt100), 4x DO | Y: 2x DI/AI(0-10V), 2x AI(0-10V), 3x AI(Pt100), 4x DO
[10 empty] | žádný |  | žádný modul
| A |  | 8 | X | 8 | Y |  |  |  | A | 8x DI, 8x DO | A: 8x DI, 8x DO
| B | [8 empty] | B | 8x AI(0-10V), 8x DO | B: 8x AI(0-10V), 8x DO
| C | [8 empty] | C | 8x AI(0-25mA), 8x DO | C: 8x AI(0-25mA), 8x DO
| D | [8 empty] | D | 6x AI(Pt100/0-500R), 8x DO | D: 6x AI(Pt100/0-500R), 8x DO
| E | [8 empty] | E | 6x AI(Pt1000/0-5000R), 8x DO | E: 6x AI(Pt1000/0-5000R), 8x DO
| F | [8 empty] | F | 8x DI, 6x AO(0-10V) | F: 8x DI, 6x AO(0-10V)
| G | [8 empty] | G | 16x DI | G: 16x DI
| H | [8 empty] | H | 8x AI(0-10V), 8x DI | H: 8x AI(0-10V), 8x DI
| I | [8 empty] | I | 8x AI(0-25mA), 8x DI | I: 8x AI(0-25mA), 8x DI
| J | [8 empty] | J | 6x AI(Pt100/0-500R), 8x DI | J: 6x AI(Pt100/0-500R), 8x DI
| K | [8 empty] | K | 6x AI(Pt1000/0-5000R), 8x DI | K: 6x AI(Pt1000/0-5000R), 8x DI
|  |  | X0 | [6 empty] | 2 | <- číslo modulu na 1.pozici (od č.1)
[10 empty] | 7 | <- číslo modulu na 2.pozici
[10 empty] | 1 | <- číslo modulu na 3.pozici
[10 empty] | 1 | <- číslo mod. na 3.pozici s ohledem na obsaz.2.pozice
| MODUL Z |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv. |  | typ (noG) | typ (G) | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| I0 | 3 |  | univ.vstup (DI / AI 0-10V) | analog.vstup (AI 0-10V) | X0 | I0 | CALIB0 |  | I0 | CALIB0
| I1 | 4 |  | univ.vstup (DI / AI 0-10V) | analog.vstup (AI 0-10V) | X1 | I1 | CALIB1 |  | I1 | CALIB1
| I2 | 5 |  | univ.vstup (DI / AI 0-10V) | analog.vstup (AI 0-10V) | X2 | I2 | CALIB2 |  | I2 | CALIB2
| I3 | 6 |  | univ.vstup (DI / AI 0-10V) | analog.vstup (AI 0-10V) | X3 | I3 | CALIB3 |  | I3 | CALIB3
| Y0 | 12 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y0 |  |  | Y0
| Y1 | 13 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y1 |  |  | Y1
| Y2 | 14 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y2 |  |  | Y2
| Y3 | 15 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y3 |  |  | Y3
| Y4 | 16 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y4 |  |  | Y4
| Y5 | 17 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y5 |  |  | Y5
| Y6 | 18 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y6 |  |  | Y6
| Y7 | 19 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y7 |  |  | Y7
| MODUL Y |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv. |  | typ (noG) | typ (G) | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| Y0 | 3 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y0 |  |  | Y0
| Y1 | 4 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y1 |  |  | Y1
| Y2 | 5 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y2 |  |  | Y2
| Y3 | 6 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y3 |  |  | Y3
| I0 | 12 |  | univ.vstup (DI / AI 0-10V) | analog.vstup (AI 0-10V) | X0 | I0 | CALIB0 |  | I0 | CALIB0
| I1 | 13 |  | univ.vstup (DI / AI 0-10V) | analog.vstup (AI 0-10V) | X1 | I1 | CALIB1 |  | I1 | CALIB1
| I2 | 14 |  | analog.vstup (AI 0-10V) | analog.vstup (AI 0-10V) |  | I2 | CALIB2 |  | I2 | CALIB2
| I3 | 15 |  | analog.vstup (AI 0-10V) | analog.vstup (AI 0-10V) |  | I3 | CALIB3 |  | I3 | CALIB3
| I4 | 16 |  | analog.vstup (AI 0-10V) | analog.vstup (AI 0-10V) |  | I4 | CALIB4 |  | I4 | CALIB4
| I5 | 17 |  | analog.vstup (AI Pt100) | analog.vstup (AI Pt100) |  | I5 | CALIB5 |  | I5 | CALIB5
| I6 | 18 |  | analog.vstup (AI Pt100) | analog.vstup (AI Pt100) |  | I6 | CALIB6 |  | I6 | CALIB6
| I7 | 19 |  | analog.vstup (AI Pt100) | analog.vstup (AI Pt100) |  | I7 | CALIB7 |  | I7 | CALIB7
| NEOBSAZENO |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv. |  | typ (noG) | typ (G) | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| MODUL A |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| Y0 | 22 | 42 | dig.výstup (DO) |  | Y8 |  |  | Y16
| Y1 | 23 | 43 | dig.výstup (DO) |  | Y9 |  |  | Y17
| Y2 | 24 | 44 | dig.výstup (DO) |  | Y10 |  |  | Y18
| Y3 | 25 | 45 | dig.výstup (DO) |  | Y11 |  |  | Y19
| Y4 | 26 | 46 | dig.výstup (DO) |  | Y12 |  |  | Y20
| Y5 | 27 | 47 | dig.výstup (DO) |  | Y13 |  |  | Y21
| Y6 | 28 | 48 | dig.výstup (DO) |  | Y14 |  |  | Y22
| Y7 | 29 | 49 | dig.výstup (DO) |  | Y15 |  |  | Y23
| X0 | 32 | 52 | dig.vstup (DI) |  | X8 |  |  | X16
| X1 | 33 | 53 | dig.vstup (DI) |  | X9 |  |  | X17
| X2 | 34 | 54 | dig.vstup (DI) |  | X10 |  |  | X18
| X3 | 35 | 55 | dig.vstup (DI) |  | X11 |  |  | X19
| X4 | 36 | 56 | dig.vstup (DI) |  | X12 |  |  | X20
| X5 | 37 | 57 | dig.vstup (DI) |  | X13 |  |  | X21
| X6 | 38 | 58 | dig.vstup (DI) |  | X14 |  |  | X22
| X7 | 39 | 59 | dig.vstup (DI) |  | X15 |  |  | X23
| MODUL B |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| Y0 | 22 | 42 | dig.výstup (DO) |  | Y8 |  |  | Y16
| Y1 | 23 | 43 | dig.výstup (DO) |  | Y9 |  |  | Y17
| Y2 | 24 | 44 | dig.výstup (DO) |  | Y10 |  |  | Y18
| Y3 | 25 | 45 | dig.výstup (DO) |  | Y11 |  |  | Y19
| Y4 | 26 | 46 | dig.výstup (DO) |  | Y12 |  |  | Y20
| Y5 | 27 | 47 | dig.výstup (DO) |  | Y13 |  |  | Y21
| Y6 | 28 | 48 | dig.výstup (DO) |  | Y14 |  |  | Y22
| Y7 | 29 | 49 | dig.výstup (DO) |  | Y15 |  |  | Y23
| I0 | 32 | 52 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I8 |  |  | I16
| I1 | 33 | 53 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I9 |  |  | I17
| I2 | 34 | 54 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I10 |  |  | I18
| I3 | 35 | 55 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I11 |  |  | I19
| I4 | 36 | 56 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I12 |  |  | I20
| I5 | 37 | 57 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I13 |  |  | I21
| I6 | 38 | 58 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I14 |  |  | I22
| I7 | 39 | 59 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I15 |  |  | I23
| MODUL C |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| Y0 | 22 | 42 | dig.výstup (DO) |  | Y8 |  |  | Y16
| Y1 | 23 | 43 | dig.výstup (DO) |  | Y9 |  |  | Y17
| Y2 | 24 | 44 | dig.výstup (DO) |  | Y10 |  |  | Y18
| Y3 | 25 | 45 | dig.výstup (DO) |  | Y11 |  |  | Y19
| Y4 | 26 | 46 | dig.výstup (DO) |  | Y12 |  |  | Y20
| Y5 | 27 | 47 | dig.výstup (DO) |  | Y13 |  |  | Y21
| Y6 | 28 | 48 | dig.výstup (DO) |  | Y14 |  |  | Y22
| Y7 | 29 | 49 | dig.výstup (DO) |  | Y15 |  |  | Y23
| I0 | 32 | 52 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I8 |  |  | I16
| I1 | 33 | 53 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I9 |  |  | I17
| I2 | 34 | 54 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I10 |  |  | I18
| I3 | 35 | 55 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I11 |  |  | I19
| I4 | 36 | 56 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I12 |  |  | I20
| I5 | 37 | 57 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I13 |  |  | I21
| I6 | 38 | 58 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I14 |  |  | I22
| I7 | 39 | 59 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I15 |  |  | I23
| MODUL D |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| Y0 | 22 | 42 | dig.výstup (DO) |  | Y8 |  |  | Y16
| Y1 | 23 | 43 | dig.výstup (DO) |  | Y9 |  |  | Y17
| Y2 | 24 | 44 | dig.výstup (DO) |  | Y10 |  |  | Y18
| Y3 | 25 | 45 | dig.výstup (DO) |  | Y11 |  |  | Y19
| Y4 | 26 | 46 | dig.výstup (DO) |  | Y12 |  |  | Y20
| Y5 | 27 | 47 | dig.výstup (DO) |  | Y13 |  |  | Y21
| Y6 | 28 | 48 | dig.výstup (DO) |  | Y14 |  |  | Y22
| Y7 | 29 | 49 | dig.výstup (DO) |  | Y15 |  |  | Y23
| R0 | 34 | 54 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I8 | W40 |  | I16 | W48
| R1 | 35 | 55 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I9 | W41 |  | I17 | W49
| R2 | 36 | 56 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I10 | W42 |  | I18 | W50
| R3 | 37 | 57 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I11 | W43 |  | I19 | W51
| R4 | 38 | 58 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I12 | W44 |  | I20 | W52
| R5 | 39 | 59 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I13 | W45 |  | I21 | W53
[7 empty] | registr nastavení módu analogových vstupů: | ADCMODE |  | registr nastavení módu analogových vstupů: | W56
| MODUL E |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| Y0 | 22 | 42 | dig.výstup (DO) |  | Y8 |  |  | Y16
| Y1 | 23 | 43 | dig.výstup (DO) |  | Y9 |  |  | Y17
| Y2 | 24 | 44 | dig.výstup (DO) |  | Y10 |  |  | Y18
| Y3 | 25 | 45 | dig.výstup (DO) |  | Y11 |  |  | Y19
| Y4 | 26 | 46 | dig.výstup (DO) |  | Y12 |  |  | Y20
| Y5 | 27 | 47 | dig.výstup (DO) |  | Y13 |  |  | Y21
| Y6 | 28 | 48 | dig.výstup (DO) |  | Y14 |  |  | Y22
| Y7 | 29 | 49 | dig.výstup (DO) |  | Y15 |  |  | Y23
| R0 | 34 | 54 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I8 | W40 |  | I16 | W48
| R1 | 35 | 55 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I9 | W41 |  | I17 | W49
| R2 | 36 | 56 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I10 | W42 |  | I18 | W50
| R3 | 37 | 57 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I11 | W43 |  | I19 | W51
| R4 | 38 | 58 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I12 | W44 |  | I20 | W52
| R5 | 39 | 59 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I13 | W45 |  | I21 | W53
[7 empty] | registr nastavení módu analogových vstupů: | ADCMODE |  | registr nastavení módu analogových vstupů: | W56
| MODUL F |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| O0 | 24 | 44 | analog.výstup (AO 0-10V) |  | O8 |  |  | O16
| O1 | 25 | 45 | analog.výstup (AO 0-10V) |  | O9 |  |  | O17
| O2 | 26 | 46 | analog.výstup (AO 0-10V) |  | O10 |  |  | O18
| O3 | 27 | 47 | analog.výstup (AO 0-10V) |  | O11 |  |  | O19
| O4 | 28 | 48 | analog.výstup (AO 0-10V) |  | O12 |  |  | O20
| O5 | 29 | 49 | analog.výstup (AO 0-10V) |  | O13 |  |  | O21
| X0 | 32 | 52 | dig.vstup (DI) |  | X8 |  |  | X16
| X1 | 33 | 53 | dig.vstup (DI) |  | X9 |  |  | X17
| X2 | 34 | 54 | dig.vstup (DI) |  | X10 |  |  | X18
| X3 | 35 | 55 | dig.vstup (DI) |  | X11 |  |  | X19
| X4 | 36 | 56 | dig.vstup (DI) |  | X12 |  |  | X20
| X5 | 37 | 57 | dig.vstup (DI) |  | X13 |  |  | X21
| X6 | 38 | 58 | dig.vstup (DI) |  | X14 |  |  | X22
| X7 | 39 | 59 | dig.vstup (DI) |  | X15 |  |  | X23
| MODUL G |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| X8 | 22 | 42 | dig.vstup (DI) |  | X8 |  |  | X24
| X9 | 23 | 43 | dig.vstup (DI) |  | X9 |  |  | X25
| X10 | 24 | 44 | dig.vstup (DI) |  | X10 |  |  | X26
| X11 | 25 | 45 | dig.vstup (DI) |  | X11 |  |  | X27
| X12 | 26 | 46 | dig.vstup (DI) |  | X12 |  |  | X28
| X13 | 27 | 47 | dig.vstup (DI) |  | X13 |  |  | X29
| X14 | 28 | 48 | dig.vstup (DI) |  | X14 |  |  | X30
| X15 | 29 | 49 | dig.vstup (DI) |  | X15 |  |  | X31
| X0 | 32 | 52 | dig.vstup (DI) |  | X0 |  |  | X16
| X1 | 33 | 53 | dig.vstup (DI) |  | X1 |  |  | X17
| X2 | 34 | 54 | dig.vstup (DI) |  | X2 |  |  | X18
| X3 | 35 | 55 | dig.vstup (DI) |  | X3 |  |  | X19
| X4 | 36 | 56 | dig.vstup (DI) |  | X4 |  |  | X20
| X5 | 37 | 57 | dig.vstup (DI) |  | X5 |  |  | X21
| X6 | 38 | 58 | dig.vstup (DI) |  | X6 |  |  | X22
| X7 | 39 | 59 | dig.vstup (DI) |  | X7 |  |  | X23
| MODUL H |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| X0 | 22 | 42 | dig.vstup (DI) |  | X8 |  |  | X16
| X1 | 23 | 43 | dig.vstup (DI) |  | X9 |  |  | X17
| X2 | 24 | 44 | dig.vstup (DI) |  | X10 |  |  | X18
| X3 | 25 | 45 | dig.vstup (DI) |  | X11 |  |  | X19
| X4 | 26 | 46 | dig.vstup (DI) |  | X12 |  |  | X20
| X5 | 27 | 47 | dig.vstup (DI) |  | X13 |  |  | X21
| X6 | 28 | 48 | dig.vstup (DI) |  | X14 |  |  | X22
| X7 | 29 | 49 | dig.vstup (DI) |  | X15 |  |  | X23
| I0 | 32 | 52 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I8 |  |  | I16
| I1 | 33 | 53 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I9 |  |  | I17
| I2 | 34 | 54 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I10 |  |  | I18
| I3 | 35 | 55 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I11 |  |  | I19
| I4 | 36 | 56 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I12 |  |  | I20
| I5 | 37 | 57 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I13 |  |  | I21
| I6 | 38 | 58 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I14 |  |  | I22
| I7 | 39 | 59 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I15 |  |  | I23
| MODUL I |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| X0 | 22 | 42 | dig.vstup (DI) |  | X8 |  |  | X16
| X1 | 23 | 43 | dig.vstup (DI) |  | X9 |  |  | X17
| X2 | 24 | 44 | dig.vstup (DI) |  | X10 |  |  | X18
| X3 | 25 | 45 | dig.vstup (DI) |  | X11 |  |  | X19
| X4 | 26 | 46 | dig.vstup (DI) |  | X12 |  |  | X20
| X5 | 27 | 47 | dig.vstup (DI) |  | X13 |  |  | X21
| X6 | 28 | 48 | dig.vstup (DI) |  | X14 |  |  | X22
| X7 | 29 | 49 | dig.vstup (DI) |  | X15 |  |  | X23
| I0 | 32 | 52 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I8 |  |  | I16
| I1 | 33 | 53 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I9 |  |  | I17
| I2 | 34 | 54 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I10 |  |  | I18
| I3 | 35 | 55 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I11 |  |  | I19
| I4 | 36 | 56 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I12 |  |  | I20
| I5 | 37 | 57 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I13 |  |  | I21
| I6 | 38 | 58 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I14 |  |  | I22
| I7 | 39 | 59 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I15 |  |  | I23
| MODUL J |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| X0 | 22 | 42 | dig.vstup (DI) |  | X8 |  |  | X16
| X1 | 23 | 43 | dig.vstup (DI) |  | X9 |  |  | X17
| X2 | 24 | 44 | dig.vstup (DI) |  | X10 |  |  | X18
| X3 | 25 | 45 | dig.vstup (DI) |  | X11 |  |  | X19
| X4 | 26 | 46 | dig.vstup (DI) |  | X12 |  |  | X20
| X5 | 27 | 47 | dig.vstup (DI) |  | X13 |  |  | X21
| X6 | 28 | 48 | dig.vstup (DI) |  | X14 |  |  | X22
| X7 | 29 | 49 | dig.vstup (DI) |  | X15 |  |  | X23
| R0 | 34 | 54 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I8 | W40 |  | I16 | W48
| R1 | 35 | 55 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I9 | W41 |  | I17 | W49
| R2 | 36 | 56 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I10 | W42 |  | I18 | W50
| R3 | 37 | 57 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I11 | W43 |  | I19 | W51
| R4 | 38 | 58 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I12 | W44 |  | I20 | W52
| R5 | 39 | 59 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I13 | W45 |  | I21 | W53
[7 empty] | registr nastavení módu analogových vstupů: | ADCMODE |  | registr nastavení módu analogových vstupů: | W56
| MODUL K |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| X0 | 22 | 42 | dig.vstup (DI) |  | X8 |  |  | X16
| X1 | 23 | 43 | dig.vstup (DI) |  | X9 |  |  | X17
| X2 | 24 | 44 | dig.vstup (DI) |  | X10 |  |  | X18
| X3 | 25 | 45 | dig.vstup (DI) |  | X11 |  |  | X19
| X4 | 26 | 46 | dig.vstup (DI) |  | X12 |  |  | X20
| X5 | 27 | 47 | dig.vstup (DI) |  | X13 |  |  | X21
| X6 | 28 | 48 | dig.vstup (DI) |  | X14 |  |  | X22
| X7 | 29 | 49 | dig.vstup (DI) |  | X15 |  |  | X23
| R0 | 34 | 54 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I8 | W40 |  | I16 | W48
| R1 | 35 | 55 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I9 | W41 |  | I17 | W49
| R2 | 36 | 56 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I10 | W42 |  | I18 | W50
| R3 | 37 | 57 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I11 | W43 |  | I19 | W51
| R4 | 38 | 58 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I12 | W44 |  | I20 | W52
| R5 | 39 | 59 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I13 | W45 |  | I21 | W53
[7 empty] | registr nastavení módu analogových vstupů: | ADCMODE |  | registr nastavení módu analogových vstupů: | W56

## List1 (3)
| Přiřazení vstupů/výstupů PLC |  |  |  | MPC300 - YFF
1.pozice (vpravo) : |  |  | Y | 2x DI/AI(0-10V), 2x AI(0-10V), 3x AI(Pt100), 4x DO
2.pozice : |  |  | F | 8x DI, 6x AO(0-10V)
3.pozice (vlevo) : |  |  | F | 8x DI, 6x AO(0-10V)
označení pro SIMPLE V2/V4
modul |  | štítek | č.svorky | typ I/O | I/O digitální | I/O analog | kalibrace
horní |  | Y0 | 3 | dig.výstup (DO) | Y0
svorky |  | Y1 | 4 | dig.výstup (DO) | Y1
|  | Y2 | 5 | dig.výstup (DO) | Y2
| Y | Y3 | 6 | dig.výstup (DO) | Y3
|  | I0 | 12 | univ.vstup (DI / AI 0-10V) | X0 | I0 | CALIB0
|  | I1 | 13 | univ.vstup (DI / AI 0-10V) | X1 | I1 | CALIB1
|  | I2 | 14 | analog.vstup (AI 0-10V) |  | I2 | CALIB2
|  | I3 | 15 | analog.vstup (AI 0-10V) |  | I3 | CALIB3
|  | I4 | 16 | analog.vstup (AI 0-10V) |  | I4 | CALIB4
|  | I5 | 17 | analog.vstup (AI Pt100) |  | I5 | CALIB5
dolní |  | I6 | 18 | analog.vstup (AI Pt100) |  | I6 | CALIB6
svorky |  | I7 | 19 | analog.vstup (AI Pt100) |  | I7 | CALIB7
horní |  | O0 | 24 | analog.výstup (AO 0-10V) | O8
svorky |  | O1 | 25 | analog.výstup (AO 0-10V) | O9
|  | O2 | 26 | analog.výstup (AO 0-10V) | O10
|  | O3 | 27 | analog.výstup (AO 0-10V) | O11
|  | O4 | 28 | analog.výstup (AO 0-10V) | O12
|  | O5 | 29 | analog.výstup (AO 0-10V) | O13
F
|  | X0 | 32 | dig.vstup (DI) | X8
|  | X1 | 33 | dig.vstup (DI) | X9
|  | X2 | 34 | dig.vstup (DI) | X10
|  | X3 | 35 | dig.vstup (DI) | X11
|  | X4 | 36 | dig.vstup (DI) | X12
|  | X5 | 37 | dig.vstup (DI) | X13
dolní |  | X6 | 38 | dig.vstup (DI) | X14
svorky |  | X7 | 39 | dig.vstup (DI) | X15
horní |  | O0 | 44 | analog.výstup (AO 0-10V) | O16
svorky |  | O1 | 45 | analog.výstup (AO 0-10V) | O17
|  | O2 | 46 | analog.výstup (AO 0-10V) | O18
|  | O3 | 47 | analog.výstup (AO 0-10V) | O19
|  | O4 | 48 | analog.výstup (AO 0-10V) | O20
|  | O5 | 49 | analog.výstup (AO 0-10V) | O21
F
|  | X0 | 52 | dig.vstup (DI) | X16
|  | X1 | 53 | dig.vstup (DI) | X17
|  | X2 | 54 | dig.vstup (DI) | X18
|  | X3 | 55 | dig.vstup (DI) | X19
|  | X4 | 56 | dig.vstup (DI) | X20
|  | X5 | 57 | dig.vstup (DI) | X21
dolní |  | X6 | 58 | dig.vstup (DI) | X22
svorky |  | X7 | 59 | dig.vstup (DI) | X23
| název | H-sv | H | Dio | Hio |  |  |  |  | SELpopis | IOpopis | SEL-popis
| Z | [8 empty] | Z | 4x DI/AI(0-10V), 8x DO | Z: 4x DI/AI(0-10V), 8x DO
| Y | [8 empty] | Y | 2x DI/AI(0-10V), 2x AI(0-10V), 3x AI(Pt100), 4x DO | Y: 2x DI/AI(0-10V), 2x AI(0-10V), 3x AI(Pt100), 4x DO
[10 empty] | žádný |  | žádný modul
| A |  | 8 | X | 8 | Y |  |  |  | A | 8x DI, 8x DO | A: 8x DI, 8x DO
| B | [8 empty] | B | 8x AI(0-10V), 8x DO | B: 8x AI(0-10V), 8x DO
| C | [8 empty] | C | 8x AI(0-25mA), 8x DO | C: 8x AI(0-25mA), 8x DO
| D | [8 empty] | D | 6x AI(Pt100/0-500R), 8x DO | D: 6x AI(Pt100/0-500R), 8x DO
| E | [8 empty] | E | 6x AI(Pt1000/0-5000R), 8x DO | E: 6x AI(Pt1000/0-5000R), 8x DO
| F | [8 empty] | F | 8x DI, 6x AO(0-10V) | F: 8x DI, 6x AO(0-10V)
| G | [8 empty] | G | 16x DI | G: 16x DI
| H | [8 empty] | H | 8x AI(0-10V), 8x DI | H: 8x AI(0-10V), 8x DI
| I | [8 empty] | I | 8x AI(0-25mA), 8x DI | I: 8x AI(0-25mA), 8x DI
| J | [8 empty] | J | 6x AI(Pt100/0-500R), 8x DI | J: 6x AI(Pt100/0-500R), 8x DI
| K | [8 empty] | K | 6x AI(Pt1000/0-5000R), 8x DI | K: 6x AI(Pt1000/0-5000R), 8x DI
|  |  | X0 | [6 empty] | 2 | <- číslo modulu na 1.pozici (od č.1)
[10 empty] | 7 | <- číslo modulu na 2.pozici
[10 empty] | 7 | <- číslo modulu na 3.pozici
[10 empty] | 7 | <- číslo mod. na 3.pozici s ohledem na obsaz.2.pozice
| MODUL Z |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv. |  | typ (noG) | typ (G) | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| I0 | 3 |  | univ.vstup (DI / AI 0-10V) | analog.vstup (AI 0-10V) | X0 | I0 | CALIB0 |  | I0 | CALIB0
| I1 | 4 |  | univ.vstup (DI / AI 0-10V) | analog.vstup (AI 0-10V) | X1 | I1 | CALIB1 |  | I1 | CALIB1
| I2 | 5 |  | univ.vstup (DI / AI 0-10V) | analog.vstup (AI 0-10V) | X2 | I2 | CALIB2 |  | I2 | CALIB2
| I3 | 6 |  | univ.vstup (DI / AI 0-10V) | analog.vstup (AI 0-10V) | X3 | I3 | CALIB3 |  | I3 | CALIB3
| Y0 | 12 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y0 |  |  | Y0
| Y1 | 13 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y1 |  |  | Y1
| Y2 | 14 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y2 |  |  | Y2
| Y3 | 15 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y3 |  |  | Y3
| Y4 | 16 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y4 |  |  | Y4
| Y5 | 17 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y5 |  |  | Y5
| Y6 | 18 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y6 |  |  | Y6
| Y7 | 19 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y7 |  |  | Y7
| MODUL Y |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv. |  | typ (noG) | typ (G) | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| Y0 | 3 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y0 |  |  | Y0
| Y1 | 4 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y1 |  |  | Y1
| Y2 | 5 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y2 |  |  | Y2
| Y3 | 6 |  | dig.výstup (DO) | dig.výstup (DO) | Y3 |  |  | Y3
| I0 | 12 |  | univ.vstup (DI / AI 0-10V) | analog.vstup (AI 0-10V) | X0 | I0 | CALIB0 |  | I0 | CALIB0
| I1 | 13 |  | univ.vstup (DI / AI 0-10V) | analog.vstup (AI 0-10V) | X1 | I1 | CALIB1 |  | I1 | CALIB1
| I2 | 14 |  | analog.vstup (AI 0-10V) | analog.vstup (AI 0-10V) |  | I2 | CALIB2 |  | I2 | CALIB2
| I3 | 15 |  | analog.vstup (AI 0-10V) | analog.vstup (AI 0-10V) |  | I3 | CALIB3 |  | I3 | CALIB3
| I4 | 16 |  | analog.vstup (AI 0-10V) | analog.vstup (AI 0-10V) |  | I4 | CALIB4 |  | I4 | CALIB4
| I5 | 17 |  | analog.vstup (AI Pt100) | analog.vstup (AI Pt100) |  | I5 | CALIB5 |  | I5 | CALIB5
| I6 | 18 |  | analog.vstup (AI Pt100) | analog.vstup (AI Pt100) |  | I6 | CALIB6 |  | I6 | CALIB6
| I7 | 19 |  | analog.vstup (AI Pt100) | analog.vstup (AI Pt100) |  | I7 | CALIB7 |  | I7 | CALIB7
| NEOBSAZENO |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv. |  | typ (noG) | typ (G) | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| MODUL A |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| Y0 | 22 | 42 | dig.výstup (DO) |  | Y8 |  |  | Y16
| Y1 | 23 | 43 | dig.výstup (DO) |  | Y9 |  |  | Y17
| Y2 | 24 | 44 | dig.výstup (DO) |  | Y10 |  |  | Y18
| Y3 | 25 | 45 | dig.výstup (DO) |  | Y11 |  |  | Y19
| Y4 | 26 | 46 | dig.výstup (DO) |  | Y12 |  |  | Y20
| Y5 | 27 | 47 | dig.výstup (DO) |  | Y13 |  |  | Y21
| Y6 | 28 | 48 | dig.výstup (DO) |  | Y14 |  |  | Y22
| Y7 | 29 | 49 | dig.výstup (DO) |  | Y15 |  |  | Y23
| X0 | 32 | 52 | dig.vstup (DI) |  | X8 |  |  | X16
| X1 | 33 | 53 | dig.vstup (DI) |  | X9 |  |  | X17
| X2 | 34 | 54 | dig.vstup (DI) |  | X10 |  |  | X18
| X3 | 35 | 55 | dig.vstup (DI) |  | X11 |  |  | X19
| X4 | 36 | 56 | dig.vstup (DI) |  | X12 |  |  | X20
| X5 | 37 | 57 | dig.vstup (DI) |  | X13 |  |  | X21
| X6 | 38 | 58 | dig.vstup (DI) |  | X14 |  |  | X22
| X7 | 39 | 59 | dig.vstup (DI) |  | X15 |  |  | X23
| MODUL B |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| Y0 | 22 | 42 | dig.výstup (DO) |  | Y8 |  |  | Y16
| Y1 | 23 | 43 | dig.výstup (DO) |  | Y9 |  |  | Y17
| Y2 | 24 | 44 | dig.výstup (DO) |  | Y10 |  |  | Y18
| Y3 | 25 | 45 | dig.výstup (DO) |  | Y11 |  |  | Y19
| Y4 | 26 | 46 | dig.výstup (DO) |  | Y12 |  |  | Y20
| Y5 | 27 | 47 | dig.výstup (DO) |  | Y13 |  |  | Y21
| Y6 | 28 | 48 | dig.výstup (DO) |  | Y14 |  |  | Y22
| Y7 | 29 | 49 | dig.výstup (DO) |  | Y15 |  |  | Y23
| I0 | 32 | 52 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I8 |  |  | I16
| I1 | 33 | 53 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I9 |  |  | I17
| I2 | 34 | 54 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I10 |  |  | I18
| I3 | 35 | 55 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I11 |  |  | I19
| I4 | 36 | 56 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I12 |  |  | I20
| I5 | 37 | 57 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I13 |  |  | I21
| I6 | 38 | 58 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I14 |  |  | I22
| I7 | 39 | 59 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I15 |  |  | I23
| MODUL C |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| Y0 | 22 | 42 | dig.výstup (DO) |  | Y8 |  |  | Y16
| Y1 | 23 | 43 | dig.výstup (DO) |  | Y9 |  |  | Y17
| Y2 | 24 | 44 | dig.výstup (DO) |  | Y10 |  |  | Y18
| Y3 | 25 | 45 | dig.výstup (DO) |  | Y11 |  |  | Y19
| Y4 | 26 | 46 | dig.výstup (DO) |  | Y12 |  |  | Y20
| Y5 | 27 | 47 | dig.výstup (DO) |  | Y13 |  |  | Y21
| Y6 | 28 | 48 | dig.výstup (DO) |  | Y14 |  |  | Y22
| Y7 | 29 | 49 | dig.výstup (DO) |  | Y15 |  |  | Y23
| I0 | 32 | 52 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I8 |  |  | I16
| I1 | 33 | 53 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I9 |  |  | I17
| I2 | 34 | 54 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I10 |  |  | I18
| I3 | 35 | 55 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I11 |  |  | I19
| I4 | 36 | 56 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I12 |  |  | I20
| I5 | 37 | 57 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I13 |  |  | I21
| I6 | 38 | 58 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I14 |  |  | I22
| I7 | 39 | 59 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I15 |  |  | I23
| MODUL D |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| Y0 | 22 | 42 | dig.výstup (DO) |  | Y8 |  |  | Y16
| Y1 | 23 | 43 | dig.výstup (DO) |  | Y9 |  |  | Y17
| Y2 | 24 | 44 | dig.výstup (DO) |  | Y10 |  |  | Y18
| Y3 | 25 | 45 | dig.výstup (DO) |  | Y11 |  |  | Y19
| Y4 | 26 | 46 | dig.výstup (DO) |  | Y12 |  |  | Y20
| Y5 | 27 | 47 | dig.výstup (DO) |  | Y13 |  |  | Y21
| Y6 | 28 | 48 | dig.výstup (DO) |  | Y14 |  |  | Y22
| Y7 | 29 | 49 | dig.výstup (DO) |  | Y15 |  |  | Y23
| R0 | 34 | 54 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I8 | W40 |  | I16 | W48
| R1 | 35 | 55 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I9 | W41 |  | I17 | W49
| R2 | 36 | 56 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I10 | W42 |  | I18 | W50
| R3 | 37 | 57 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I11 | W43 |  | I19 | W51
| R4 | 38 | 58 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I12 | W44 |  | I20 | W52
| R5 | 39 | 59 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I13 | W45 |  | I21 | W53
[7 empty] | registr nastavení módu analogových vstupů: | ADCMODE |  | registr nastavení módu analogových vstupů: | W56
| MODUL E |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| Y0 | 22 | 42 | dig.výstup (DO) |  | Y8 |  |  | Y16
| Y1 | 23 | 43 | dig.výstup (DO) |  | Y9 |  |  | Y17
| Y2 | 24 | 44 | dig.výstup (DO) |  | Y10 |  |  | Y18
| Y3 | 25 | 45 | dig.výstup (DO) |  | Y11 |  |  | Y19
| Y4 | 26 | 46 | dig.výstup (DO) |  | Y12 |  |  | Y20
| Y5 | 27 | 47 | dig.výstup (DO) |  | Y13 |  |  | Y21
| Y6 | 28 | 48 | dig.výstup (DO) |  | Y14 |  |  | Y22
| Y7 | 29 | 49 | dig.výstup (DO) |  | Y15 |  |  | Y23
| R0 | 34 | 54 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I8 | W40 |  | I16 | W48
| R1 | 35 | 55 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I9 | W41 |  | I17 | W49
| R2 | 36 | 56 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I10 | W42 |  | I18 | W50
| R3 | 37 | 57 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I11 | W43 |  | I19 | W51
| R4 | 38 | 58 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I12 | W44 |  | I20 | W52
| R5 | 39 | 59 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I13 | W45 |  | I21 | W53
[7 empty] | registr nastavení módu analogových vstupů: | ADCMODE |  | registr nastavení módu analogových vstupů: | W56
| MODUL F |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| O0 | 24 | 44 | analog.výstup (AO 0-10V) |  | O8 |  |  | O16
| O1 | 25 | 45 | analog.výstup (AO 0-10V) |  | O9 |  |  | O17
| O2 | 26 | 46 | analog.výstup (AO 0-10V) |  | O10 |  |  | O18
| O3 | 27 | 47 | analog.výstup (AO 0-10V) |  | O11 |  |  | O19
| O4 | 28 | 48 | analog.výstup (AO 0-10V) |  | O12 |  |  | O20
| O5 | 29 | 49 | analog.výstup (AO 0-10V) |  | O13 |  |  | O21
| X0 | 32 | 52 | dig.vstup (DI) |  | X8 |  |  | X16
| X1 | 33 | 53 | dig.vstup (DI) |  | X9 |  |  | X17
| X2 | 34 | 54 | dig.vstup (DI) |  | X10 |  |  | X18
| X3 | 35 | 55 | dig.vstup (DI) |  | X11 |  |  | X19
| X4 | 36 | 56 | dig.vstup (DI) |  | X12 |  |  | X20
| X5 | 37 | 57 | dig.vstup (DI) |  | X13 |  |  | X21
| X6 | 38 | 58 | dig.vstup (DI) |  | X14 |  |  | X22
| X7 | 39 | 59 | dig.vstup (DI) |  | X15 |  |  | X23
| MODUL G |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| X8 | 22 | 42 | dig.vstup (DI) |  | X8 |  |  | X24
| X9 | 23 | 43 | dig.vstup (DI) |  | X9 |  |  | X25
| X10 | 24 | 44 | dig.vstup (DI) |  | X10 |  |  | X26
| X11 | 25 | 45 | dig.vstup (DI) |  | X11 |  |  | X27
| X12 | 26 | 46 | dig.vstup (DI) |  | X12 |  |  | X28
| X13 | 27 | 47 | dig.vstup (DI) |  | X13 |  |  | X29
| X14 | 28 | 48 | dig.vstup (DI) |  | X14 |  |  | X30
| X15 | 29 | 49 | dig.vstup (DI) |  | X15 |  |  | X31
| X0 | 32 | 52 | dig.vstup (DI) |  | X0 |  |  | X16
| X1 | 33 | 53 | dig.vstup (DI) |  | X1 |  |  | X17
| X2 | 34 | 54 | dig.vstup (DI) |  | X2 |  |  | X18
| X3 | 35 | 55 | dig.vstup (DI) |  | X3 |  |  | X19
| X4 | 36 | 56 | dig.vstup (DI) |  | X4 |  |  | X20
| X5 | 37 | 57 | dig.vstup (DI) |  | X5 |  |  | X21
| X6 | 38 | 58 | dig.vstup (DI) |  | X6 |  |  | X22
| X7 | 39 | 59 | dig.vstup (DI) |  | X7 |  |  | X23
| MODUL H |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| X0 | 22 | 42 | dig.vstup (DI) |  | X8 |  |  | X16
| X1 | 23 | 43 | dig.vstup (DI) |  | X9 |  |  | X17
| X2 | 24 | 44 | dig.vstup (DI) |  | X10 |  |  | X18
| X3 | 25 | 45 | dig.vstup (DI) |  | X11 |  |  | X19
| X4 | 26 | 46 | dig.vstup (DI) |  | X12 |  |  | X20
| X5 | 27 | 47 | dig.vstup (DI) |  | X13 |  |  | X21
| X6 | 28 | 48 | dig.vstup (DI) |  | X14 |  |  | X22
| X7 | 29 | 49 | dig.vstup (DI) |  | X15 |  |  | X23
| I0 | 32 | 52 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I8 |  |  | I16
| I1 | 33 | 53 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I9 |  |  | I17
| I2 | 34 | 54 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I10 |  |  | I18
| I3 | 35 | 55 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I11 |  |  | I19
| I4 | 36 | 56 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I12 |  |  | I20
| I5 | 37 | 57 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I13 |  |  | I21
| I6 | 38 | 58 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I14 |  |  | I22
| I7 | 39 | 59 | analog.vstup (AI 0-10V) |  |  | I15 |  |  | I23
| MODUL I |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| X0 | 22 | 42 | dig.vstup (DI) |  | X8 |  |  | X16
| X1 | 23 | 43 | dig.vstup (DI) |  | X9 |  |  | X17
| X2 | 24 | 44 | dig.vstup (DI) |  | X10 |  |  | X18
| X3 | 25 | 45 | dig.vstup (DI) |  | X11 |  |  | X19
| X4 | 26 | 46 | dig.vstup (DI) |  | X12 |  |  | X20
| X5 | 27 | 47 | dig.vstup (DI) |  | X13 |  |  | X21
| X6 | 28 | 48 | dig.vstup (DI) |  | X14 |  |  | X22
| X7 | 29 | 49 | dig.vstup (DI) |  | X15 |  |  | X23
| I0 | 32 | 52 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I8 |  |  | I16
| I1 | 33 | 53 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I9 |  |  | I17
| I2 | 34 | 54 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I10 |  |  | I18
| I3 | 35 | 55 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I11 |  |  | I19
| I4 | 36 | 56 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I12 |  |  | I20
| I5 | 37 | 57 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I13 |  |  | I21
| I6 | 38 | 58 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I14 |  |  | I22
| I7 | 39 | 59 | analog.vstup (AI 0-25mA) |  |  | I15 |  |  | I23
| MODUL J |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| X0 | 22 | 42 | dig.vstup (DI) |  | X8 |  |  | X16
| X1 | 23 | 43 | dig.vstup (DI) |  | X9 |  |  | X17
| X2 | 24 | 44 | dig.vstup (DI) |  | X10 |  |  | X18
| X3 | 25 | 45 | dig.vstup (DI) |  | X11 |  |  | X19
| X4 | 26 | 46 | dig.vstup (DI) |  | X12 |  |  | X20
| X5 | 27 | 47 | dig.vstup (DI) |  | X13 |  |  | X21
| X6 | 28 | 48 | dig.vstup (DI) |  | X14 |  |  | X22
| X7 | 29 | 49 | dig.vstup (DI) |  | X15 |  |  | X23
| R0 | 34 | 54 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I8 | W40 |  | I16 | W48
| R1 | 35 | 55 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I9 | W41 |  | I17 | W49
| R2 | 36 | 56 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I10 | W42 |  | I18 | W50
| R3 | 37 | 57 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I11 | W43 |  | I19 | W51
| R4 | 38 | 58 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I12 | W44 |  | I20 | W52
| R5 | 39 | 59 | analog.vstup (AI Pt100) |  |  | I13 | W45 |  | I21 | W53
[7 empty] | registr nastavení módu analogových vstupů: | ADCMODE |  | registr nastavení módu analogových vstupů: | W56
| MODUL K |  |  |  |  | var A |  |  | var B
| popis | sv.2 | sv.3 | typ |  | IO dig.name | IO anl.name | IO calib | IO dig.name | IO anl.name | IO calib
| X0 | 22 | 42 | dig.vstup (DI) |  | X8 |  |  | X16
| X1 | 23 | 43 | dig.vstup (DI) |  | X9 |  |  | X17
| X2 | 24 | 44 | dig.vstup (DI) |  | X10 |  |  | X18
| X3 | 25 | 45 | dig.vstup (DI) |  | X11 |  |  | X19
| X4 | 26 | 46 | dig.vstup (DI) |  | X12 |  |  | X20
| X5 | 27 | 47 | dig.vstup (DI) |  | X13 |  |  | X21
| X6 | 28 | 48 | dig.vstup (DI) |  | X14 |  |  | X22
| X7 | 29 | 49 | dig.vstup (DI) |  | X15 |  |  | X23
| R0 | 34 | 54 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I8 | W40 |  | I16 | W48
| R1 | 35 | 55 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I9 | W41 |  | I17 | W49
| R2 | 36 | 56 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I10 | W42 |  | I18 | W50
| R3 | 37 | 57 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I11 | W43 |  | I19 | W51
| R4 | 38 | 58 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I12 | W44 |  | I20 | W52
| R5 | 39 | 59 | analog.vstup (AI Pt1000) |  |  | I13 | W45 |  | I21 | W53
[7 empty] | registr nastavení módu analogových vstupů: | ADCMODE |  | registr nastavení módu analogových vstupů: | W56